## Slide 1
<number>

## Slide 2: 1- ماهى أهم البيانات على لوحة بيانات الموتور ؟
Rated voltage or voltages
Rated full-load amps for each voltage level
Frequency
Phase
Rated full-load speed
Insulation class and rated ambient temperature
Rated horsepower
Time rating
Locked-rotor code letter
Manufacturer's name and address
Frame size
Full-load efficiency
Power factor
<number>

## Slide 3: 2-ماذا يحدث لمحرك حثي ثلاثي الاطوار اذا أنقطع أحد الفيزات المغذية له اثناءاشتغاله ؟
يحترق بعد دقائق اذا كان محملا بحمل كامل او ما يقاربه بسبب ازدياد التيار في ملفات الطورين الاخرين ومن ثم احتراقهما اذا كان المحرك مربوطا بشكل نجمة ، او احتراق ملفات الطور الواقع بين الفيزين المغذيين المتبقيين اذا كان المحرك مربوطا بشكل مثلثي .
<number>

## Slide 4: - 3ما هو الفرق الجوهرى بين محولات الجهد و محولات التيار ؟
الفرق الرئيسي الجوهري أن محولات الجهد تصمم للعمل على فيض مغناطيسي ثابت (وبالنتيجة على فولتية ثابتة) في حين أنمحولة التيار تصمم للعمل على فيض مغناطيسي متغير داخل الحديد ( وبالنتيجة على جهدمتغير يتناسب مع تيار الحمل
<number>
Notes: this document prepared by eng/abdelhamied abdeen
<number>

## Slide 5: -4 فيم يستخدم DIRECTIONAL RELAY؟ وما هي أنواعه؟
. directional relay
تستخدم في حماية ال bus bar-generators -transformerوهذه الطريقة غالبا يستخدم معها
over current relay
هي تحمى المنطقة الموضوع عليها ال relay من حدوث اى خطاء(fault) في الدائرةفنجد أن في الحالة العادية يمر التيار في الاتجاه العادي للدائرة ولكن عند حدوث اى (fault) فان اتجاه التيار ينعكس وبالتالى يمر في اتجاه ال relay فيقوم ال relay بفصل الC.B.ويوجد نوعين من الdirectional relay :
ا- النوع الذي يستخدم معه over current relay وهذا النوع يفصل بعد انعكاس التيار وزيادته عن التيارالمقنن
Instantaneous directional relay -2وهذا النوع يفصل لحظيا بعد انعكاس التيار فيه ويستخدم لحماية المولدات في حالته وجود مولدين على نفس الbus bar
<number>

## Slide 6: 5-ماهي الحماية المصاحبة لحماية القضبان التفاضلية BUSBAR DIFFRENTIAL RELAY؟؟
.حماية الإشراف الفولتي
voltage supervision relay
<number>

## Slide 7: - 6 ماذا يعنى لك الرمز HVHRC ؟
هذا الرمز اختصار لــ High Voltage High Rupturing Capacity fuseوهو يستخدم في لوحات الجهد العالي لحماية المحولات ولوحات المكثفات والمحركات والكابلات التي تعمل على جهد التشغيل
<number>
Notes: <number>
this document prepared by eng/abdelhamied abdeen

## Slide 8: -7 لماذ ايجب قصر طرفي محول التيار عند عدم اتصالهم بحمل؟
في محول التيار تتحدد قيمة تيار الابتدائي (المارفي الكبل أو الخط أو القضبان العمومية...الخ) حسب ظروف الشبكة ولا دخل لتيارالثانوي في قيمته (على عكس محول الجهد). أي أن تيار الابتدائي مستقل عن ظروف المحولبما فيها ظروف دائرته الثانوية. يقوم معظم تيار الابتدائي بإنتاج الفيض المغناطيسي في قلب المحول الذي يقوم بتوليد قوة دافعة كهربية في ملفات الثانوي. أي أن تيارالابتدائي يمثل (في أغلبه) تيار المغنطة. يقوم تيار الحمل (في الثانوي) بمهمة إنتاج فيض مغناطيسي معاكس لفيض الابتدائي مما يُحد من الفيض المحصل وبالتالي من الجهد على طرفي الملف الثانوي. وفي حالة عدم اتصال دائرة الثانوي لمحول تيار بحمل مع بقائهامفتوحة فإن تيار الثانوي ينعدم، وينعدم معه التأثير المضاد للفيض المغناطيسي الكبيرالناتج من تيار الابتدائي ذي القيمة العالية (أو العالية جداً). وحينئذ يرتفع فرق الجهد بين طرفي الثانوي (المفتوحين) إلى مستويات كبيرة جداً قد تصل إلى الحد الذي يسبب مخاطر كبيرة لكلٍ من المحول أو للشخص المتعامل معه أو للمُعدة التي تحتوي المحول أو المجاورة له. كما يتأثر القلب الحديدي للمحول في هذه الحالة بالقيمةالعالية جداً للفيض المغناطيسي بما تسببه من تعرضه للتشبع الشديد وكذلك مستويات عالية من الحرارة الناتجة من التيارات الدوامية والتخلف المغناطيسي.ملاحظه عمليهأثناء العمل في إحدى شركات البترول قام أحد المهندسين – عن غير قصد- بفتح دائرة الثانوي لمحول تيار أثناء فحصه لدائرة تشغيل وتحكم معقدة لأحد القواطع. وكانت النتيجة إصابة الزميل بحرق في يده نتيجة لما وصفه بأنه يشبه ناراً تخرج من جهازللحام
<number>
Notes: <number>
this document prepared by eng/abdelhamied abdeen

## Slide 9: -a/8لماذا يوصى دائما بالتحقق من الربط الجيد للموصلات مع القواطع وغيرها؟ -b/8ماهي الطرق المستخدمة لتقليل تيار البدء starting currentفي المحركات؟ -c/8 ماذاي حدث لمحول الجهد عند تماس احد الأطوار الثلاثة وبقيت في العمل. وكم الوقت المستغرق للحدث ؟ ولماذا؟
لأنه في حالة الربط غير الجيد يتكون فراغ هوائي في هذه المنطقة يكون قابل للتأين مما ينتج عنه مايعرف بالتخمر اى يحدث اشتعال في هذه النقطة
**************************************************
من الطرق المستخدمة لتقليلتيار البدء للمحركات التي تعمل على جهود صغيره1-soft starter2-توصيله نجما دلتافى المحركات التي تعمل على جهد متوسطاستخدام مقاومه عند بدء تشغيل المحرك وتكون متصلة مع العضو الدوار بالتوالي لتقليل التيار الناتج
***************************************************
ينفجر خلال ( 50دقيقة) من حالة بدء التماس وذلك لان الجهد ينتقل من الطور الذي حدث فيه العارض إلى الأطوار السليمة مما يؤدي إلى ارتفاع الأطوار السليمة إلى ضعف قيمتها تقريبا.
<number>

## Slide 10: -9 ما هي أهمية (Tertiary Winding) في المحولات؟
إل Tertiary Winding في المحولات هي ملف ثالث في المحول بالإضافة إلى الملفات الابتدائية و الثانوية و يوصل على هيئة دلتا ويستخدم لمرور مركبة التيار الصفرية في حالة عدم اتزان الأحمال على المحول ويستخدم لإنتاج جهد ثالث للمحول و يختلف قيمة القدرة على هذا الملف عن الملفين الرئيسين و في كثير من الأحيان تكون قدرتها ثلث قدرة الملفات الأخرى,و في أحيان أخرى لا يتم استخدام هذا الملف لإنتاج القدرة ولكن لمرور مركبة التيار الصفريةفقط.
<number>

## Slide 11: -10 ما فائدة الخزان الاحتياطي في محولات القدرة ؟
- 1تقليل المساحة السطحية للهواء الملامس للزيت. - 2 تعويض الخزان الرئيسي في حالةالنضوح(look out)- 3 التحكم بالزيت من التقلبات الجوية .حيث إن الزيت يتمددصيفا ويتقلص شتاء
<number>

## Slide 12: 11ماهي الأخطاء الكهربائية الرئيسية التي تحدث داخل شبكات النقل؟
-1 زيادة الحمل.
-2دوائر القصر (تماس مباشر بين الأطوار أوبينها وبين المحايد )
-3 الدوائر المفتوحة (قطع في احد الأطوار )
- 4 العازلية (تماس بين الأطوار والأرض)
<number>

## Slide 13: 12- أنواع محولات التأريض.؟
-1 محول الزجزاج
-2 محول ا لــ open deltaالمحولات 1و2 تستخدم في محولات الدلتا
-3 محول المعاوقة العالية.. وتستخدم في تأريض المولدات
<number>

## Slide 14: -13لماذا يستخدم في منظومة القدرة الكهربية نظام الثلاثة أوجه وليس4 او5 ال 6؟؟
يفضل استخدام نظام الثلاثة أوجه للأسباب الآتية:
-1 لقلة التوافقيات في نظام الثلاثة أوجه
-2 قلة التكلفة الاقتصادية.
-3إمكانية توصيلة نجمة ودلتا للحد من تيارالبدء
<number>

## Slide 15: -14 ما هي وظيفة توصيلة ال Open delta؟؟
تستخدم في محول الجهد للحصول على جهد المركبة الصفرية في حالة حدوث قصر بين احد الأوجه و الأرض لاستخدامه في تحديد اتجاه تيار القصر في الوقاية المسافية أو الوقاية من زيادةالتيار
<number>

## Slide 16: 15 ما فائدة ربط الخط الرابع (الارثر) عند ربط الملفات بطريقة الستار
- (Y)؟وذلك لتمرير التيارات الزائدة جراء عدم الموازنة بالحمل
<number>

## Slide 17: -16ماهوATS ؟؟
هو نظام يستخدم في توليد القدرة الكهربية (ac)وهو عبارة في الغالب عن محرك ديزل يتصل به alternator والذي بدوره يحول الطاقة الميكانيكية إلى كهربيةac ويمتاز هذا النظام بإمكانية تركيبة على السيارات العادية مع مراعاة وجود دائرة rectifier ودائرة matching وذلك لتحويل ac to dc كما يمتاز alternator بقدرته على إنتاج القدرة المطلوبة وذلك فقط بمجرد تشغيل المحرك وذلك عكس المولدات العادية في السيارات(دينمو) والذي يتطلب رفع قدرة المحرك وبالتالي ترتفع قدرة الدينمو علىالإنتاج.هذا والله أعلم من لديه معلومات أكثر عن هذا الموضوع برجاء المساعدةوبخاصة عن لوحات التحكم المستخدمة في تشغيل هذا النوع من الأنظمة.
<number>

## Slide 18: -17 لماذاعند سحب الكابلات يجب شدها من الغلاف الخارجي او طبقة Armory ؟
عند سحب الكابلات يجب شدها من الغلاف الخارجي أو طبقة Armory ولا يتم شدها من الموصل أو العازل ان تم شدها من الموصل سوف يتم استطالة للموصل وتقل مساحة مقطع الكبل وبذلك يقل تحمل الكبلللتيار وخاصةIs.c أما إن تم شد الكابلات من العازل فهذا يؤدي إلي قلة isolating وقصر عمره
<number>

## Slide 19: 18 --What is the IP standard "Protection degrees of enclosures
كل جهاز أو معدة يكون لها IP وهو درجة الحماية لهذه المعدة حيث يكون مكون من ثلاث أرقامex. IP 543الرقم الأول "5" وهي درجة حماية الجهازمن dust الرقم الثاني "4" وهي درجة حماية الجهاز من "water or "liquidالرقمالثالث "3" وهي درجة حماية الجهاز من mechanical impactوهناك درجات حمايةمختلفة لكل رقمونأخذ في الاعتبار أن أحيانا الرقم الثالث لا يكتب وذلك يوضح أنهذه الماكينة محققة mechanical impact
<number>

## Slide 20: -19ماذا تعرف عن ال ANSI DEVICE NUMBERS ؟
هى عباره عن ارقام ثابته تعبرعن انواع مختلفه من الحمايات كالتالى: NO.2 MEANS TIME DELAYNO.21 MEANS DISTANCENO.25 MEANS SYNCHRONISM-CHECKNO.27 MEANS UNDERVOLTAGENO.30 MEANS ANNUNCIATORNO.32 MEANS DIRECTIONAL POWERNO.37 MEANS UNDERCURRENT OR UNDERPOWERNO.38 MEANS BEARINGNO.40 MEANS FIELDNO.46 MEANS REVERSE-PHASENO.47 MEANS PHASE-SEQUENCE VOLTAGENO.49 MEANS THERMAL NO.50 MEANS INSTANTANEOUS OVERCURRENTNO.51 MEANS AC TIME OVER CURRENT NO.59 MEANS OVER VOLTAGENO.60 MEANS VOLTAGE BALANCEMEANS PRESSURE (MECHANICAL PROTECTION) NO.63NO.64 MEANS APPARATUS GROUNDNO.67 MEANS AC DIRECTIONAL OVER CURRENTNO.68 MEANS BLOCKINGNO.69 MEANS PERMISSIVENO.74 MEANS ALARMNO.76 MEANS DC OVER CURRENTNO.78 MEANS OUT-OF-STEPNO.79 MEANS AC RECLOSINGNO.81 MEANS FREQUENCYNO.85 MEANS CARRIER OR PILOT-WIRENO.86 MEANS LOCK OUTNO.87 MEANS DIFFERENTIALNO.94 MEANS TRIPPING
<number>

## Slide 21: -20 ما هو سبب ارتفاع سعة الفصل في قواطع الدائرة كلما انخفض الجهد ؟
كلما انخفض الجهد قلت الشرارةالمتولدة عند عملية الفصل وبذلك ترتفع سعة الفصل.
<number>

## Slide 22: 21 - ايهما اكثر خطرا على الأنسان ؟ التيار المتردد او التيار المستمر؟
ج: قد تكون الأجابة لأول وهلةالتيار المستمر وذلك لأنه معلوم ان التيار المتردد يمر خلال جيبيته بنقطة الصفر ممايسمح للتحرر خلال الصعقة الكهربية لكن؟التيار المتردد أخطر على الإنسان من التيار المستمر ، هذا للترددات المنخفضة 2000Hzوالتيارات المنخفضة 30mA ويكون تأثيرالتيار المتردد 50-60 هيرتز أخطر 3-5 أضعاف التيار تأثير التيار المستمر.- تختلف خطورة التيار المتردد تبعا لقيمة التردد وهي حسب منحنى خاص، وتصل أعلى قيمةللخطورة عند التردد 50 – 60 هيرتز .- التيار المتردد ذو الترددات المرتفعة وذوالتيار المرتفع يعتبر أقل خطرا مقارنة مع نفس القيمة للتيار المستمر، مثلا تيارمتردد 40ميلي أمبير عند تردد 1000 هيرتز يعتبر أكثر أمانا من التيار المستمر 30ميلي أمبير ، بينما يعتبر نفس التيار المستمر أكثر أمانا من التيار المتردد 13 ميللي أمبير عند تردد 500 هيرتز.- يختلف أثر التيار المتردد عن أثر التيار المستمرعلى جسم الإنسان عند قيم مختلفة ويختلف أيضا أثره حسب التردد، فقد يكون أثر تيار ذوقيمة تردد عالي ينحصر على الحروق أحيانا.-
<number>

## Slide 23
شدة الإصابة للإنسان أو لنقل درجةالخطورة تعتمد على ستة عوامل: فرق الجهد، مقاومة الجسم (أو المسار الكلي للتيار)،شدة التيار، نوع التيار، مسار التيار في الجسم، والزمن الذي يتم التعرض له في الصعقة. - الخطورة العظمى على الإنسان هي في التيار وليس في الفولتية.- منأخطر ما يتعرض له المصاب في الصعقة الكهربائية هو ظاهرة إختلاج القلب fibrillation ، وهي ظاهرة إضطراب إنتظام دقات القلب وبالتالي توقف ضخ الدم أو ضعف الضخ، وأكبرمسبب بهذه الظاهرة هو التيار المتردد، ولذلك فهو يشكل خطرا على القلب.- تحصل الخطورة على خلايا الجسم نتيجة لمرور التيار المستمر بإتجاه واحد أو المتردد ذوترددات منخفضة من خلال السائل الإلكتروليتي في الخلايا وما بين الخلايا مما يتسبب تأيين السائل والتسبب بإختلاف توزيع الأيونات المحتويها السائل.- الفولتيةالآمنة هي الفولتية التي يستطيع الشخص لمسها بيده لفترة طويلة وبحيث يمر من خلاله تيار لا يمكن الشعور به، - تيار التحرير Let Go Current هو التيار الذي عنده يستطيع الإنسان تحرير نفسه بنفسه وهي وفقا للمنحنى المذكور.- تم حساب الفولتيةالآمنة بناءا على أقل حد لمقاومة جسم الإنسان، فتم تحديد الفولتية الأمنة للتيارالمتردد 50 هيرتز بقيمة 65 فولت، أما الفولتية الآمنة للتيار المستمر فهي 110 فولت،هذا للأجسام الجافة وللأجهزة في ظروف عدم وجود رطوبة، أما إن وجدت الرطوبة فإن الحدالآمن للجهد المتردد هو 30 فولت، وللجهد المستمر 60 فولت.- الخطورة تعتمد إضافةإلى قيمة التيار ونوع التيار على الزمن الذي يتم التعرض له، والمنحنى للزمن هو ليسخطي ويختلف ما بين التيار المستمر والمتردد.- خطورة الفولتية تتبلور فقط في مسألة إنهيار عازلية الجسم والحروق الناتجة.- 22 رتب التيارات الآتية ترتيبا تصاعدياIr التيار المقنن - ILتيار الحمل - Io.cزيادة التيار - ioff تيار الفصل - Is.c تيار القصر -InL تيار اللاحملالأجابه : Ioff , InL,IL,Ir,Io.c,IS.C
<number>

## Slide 24: 23-*ما هوالفرق بين الوقاية والحماية ؟؟
- ان الوقاية : تطلق على ان الجهاز ليس جزء من النظام مثل نقول أجهزة الوقاية من الحريق fire fitting اما الحماية : تطلق على ان الجهاز هو جزء من النظام مثل أجهزة الحمايةمن زيادة التيار وزيادة وانخفاض وزيادة الجهد أضافة الى الفرق بين الحمايةوالوقاية :جهاز الوقاية يعمل عند حدوث الآثار ألأولية للعطل مثل جهاز الوقايةالغازية ( البوخلز(اما جهاز الحماية يعمل بعد حدوث العطل ويعمل على ازالتهبسرعة فدر الأمكان-
<number>

## Slide 25: 24 ماهو الفرق بين الفيوز والمتمماتrelay ؟ (
- الفيوز تكتشف العطل وتعزله معا لكن المتمم يكتشف العطل ويصدر أمر للمهمات المختصه (القواطع) بعزلذلك العطل- الفيوز لاتحتاج الى مصدر للتغذية أما المتم (الثانوى) يحتاج الى مصدر للتغذية (محولات التيار محولات الجهد
<number>

## Slide 26: - 25 ماهو الفرق بين المتممات الأتجاهية والمتممات الغير اتجاهيةdirectional relay, undirectional relay؟
المتممات الغيرأتجاهيه هى التى تعمل بالقيمةفقط مثل متمم ضد زيادة التيار - زيادة وانخفاض الجهد - التسرب الأرضى, المتممات الأتجاهية هى التى تعمل بالقيمة والأتجاه معا مثل متمم ضد انعكاس القدرة- ضد التسرب الأرضى الأتجاهى- التفاضلى
<number>

## Slide 27: - 26 الفرق بين ال connected load وبين ال demand load ؟
connect load
هو مجموع الاحمال الموصله فى الدائرة الكهربيه سواء كانت مستخدم او لا مثال عندك اضاءة وتكيف وثلاجه وغساله وتليفزيون وكمبيوتر وانت مش مستخدم كل ده فى وقت واحد بس ال connect load هو مجموع كل الحاجات دى او اى حاجه متوصله حسب النظام اللى انت بتدرسو .اما demand load هو الحمل المطلوب فى وقت محدد يعنى الحاجات اللى بتكون شغاله فى وقت معين وهى بتون عباره عن ال connect load مضروب فى factor تقريبا اسمه ال diffarcity factorوده غالبا بيكون له كرفات على اساس انو بيختلف من وقت لتانى فى اليوم والليل على اساس ان فى اوقات زروه واوقات الاستهلاك بيكون فيها اقل.
<number>

## Slide 28: - 27لماذا تستخدم الدول الاجنبيه recepticals bye 3 wire not 2wire as Egypt؟
تتكون الفيشه الثنائية بالمنازل من hot and neutral only فعندما يحدث short بينهما يتم تفريغ الكهرباء الى الارضي.فعندما يلمسها الشخص يعمل كجزء من الدائرة ويقوم بدور المقاومة ويمرالتيار في الانسان ومن الممكن ان يؤدي هذا التيار الى الوفاة واخطار كثيره.ولكن الفيش الثلاثية يكون بها سلك آخر يسمى ground فعند حدوث short يمر الجزء الاكبر من التيار بسلك ground لأن مقاومته اقل بكثير من مقاومة الانسان ولا يمر بالانسان الىتيار صغير جدا ليس له تاثير على الانسان.
<number>

## Slide 29: 28اشرح كل من الفقرات التالي
- ة:Recovery voltage: هي الفولتية التي تظهر على قاطع الدورة بعد قطع الشرارة
.Resitriking voltage: هي الفولتية التي تظهر على قاطع الدورة أثناءعملية إطفاء الشرارة.
Transient over voltage: هي الارتفاعات اللحظية في الجهد الذى يحدث في الشبكة تحت تأثير عدة عوامل مثل فصل أو توصيل أي جزء من أجزاء الشبكة أو في حالة حدوث الصواعق.
First phase to clear the fault: هي قابلية قاطع الدورة على قطع (3Phase short circuit) مع قيام احد الأطوار بالقطع قبل الطورين الآخرين حيث يكون علية قطع فولتية أعلى من الطورين الآخرين بمرة ونصف تقريبا. أي أن أول طور تنطفئ به الشرارة حيث يصل التيار إلى الصفر وترتفع به
Restricting voltage بهذه النقطة. أي انه يجب أن يتحمل فولتية 1.5 أكثر من الطورين الآخرين
.Symmetrical fault: وهي الأعطال التي تحدث على الأطوار الثلاثةوالمنظومة في هذا النوع من الأعطال تبقى المنظومة في حالة اتزان.وتكون هذه الأعطال على نوعين هما
<number>

## Slide 30
:3phase fault 3phase to ground fault As Symmetrical fault: وهي الأعطال التي تحدث على المنظومة الكهربائية وتحدث في حالةحدوث قصر على طور واحد أو طورين وفي هذا النوع من الأعطال تخرج المنظومة عن حالةالاتزان.وتكون هذه الأعطال على ثلاثة أنواع هي:
Single phase to ground fault Two phase to ground fault Phase to phase fault Zero sequence impedance: وهي قيمة المقاومة التي تعترض مرور تيار الخطأ (Fault current If) عبرالأرض وهي من نقطة الخطأ (Fault) إلى نقطة الحياد (Neutral point) في المحولةوتعتمد قيمتها على نوع الأرض (صخرية, رملية,...... الخ).ٍ Source impedance وهي ممانعة مصدر الجهد والتي يمكن أن نسميها الممانعة الداخلية وهي الممانعة التي تظهرعند حدوث دائرة قصر على مصدر الجهد
.Inductive type voltage impedance: احدأنواع محولات الفولتية التي تستخدم لأغراض القياس والحماية ولا يختلف مبدأ عمل هذاالنوع من المحولات عن مبدأ عمل المحولة الاعتيادية, وتستخدم لتخفيض قيمة الجهد منقيم الجهد العالي إلى قيمة 110V وتعتبر محولة الجهد مقاومة عالية جدا بالنسبةللتيار لذلك تربط بين الطور والأرض.
Out off phase switching: هي عدم تزامنعملية الفصل والتوصيل لأطوار قاطع الدورة فيما بينها , أي وجود فرق زمني بينالأطوار, أي يجب على القاطع تحمل مثل هذه الحالة أي كأنه يصبح Short circuit على 2phase وعلى طرفي القاطع مباشرة.
<number>

## Slide 31: - 29 الفرق بين زيادة الحمل Over load وزيادة التيار Over current؟
زيادة الحمل هى قيمة الزيادة فى التيار الكهربى للحمل عن القيمة المقننه و تتحملها المعدة او الكابلات لفترة زمنية دون ان تتلف وتتراوح ما بين 10 % الى 25 %.مثالأذا كان عندنا حمل كهربى عبارة عن محرك كهربى يقوم بتشغيل سير لنقل الحقائب و مصمم على ان يكون وزن الحفائب عليه لايزيد عن 1000 كيلوجرام و عند هذا الحمل يسحب تيار مقدارة 200 أمبير فإذا زاد وزن الحقائبالى 1200 كيلو جرام فهذا معناه ان المحرك علشان ينقل هذا الحمل سوف يسحب تيار كهربىزيادة فيمته 40 أمبير عن المصصم عليه و بذلك يصبح التيار الكلى 240 أمبير. و هنا توجد خطورةالزيادة فى التيار عن القيمة المقننه سوف يؤدى الى ارتفاع درجة حرارةالوصلات وبالتالى سوف يؤدى هذا الى تلف المادة العازلة . و لذلك يوضع حمايةللمحركات ضد زيادة الحمل.غالبا تصمم الالات الكهربية ان تتحمل زيادة فى
<number>

## Slide 32
الحمل تتراوح بين 10 - 25 % لفترة زمنية قصيرة دون ان تتلف. و يجب مراجعة الشركة المصنعةللمعدة لمعرفة التفاصيل.زيادة التيار Over currentهى قيمة الزيادة فى التيار الكهربى عن التيار المقنن التى تؤدى الى إتلاف المعدة الكهربية دون تأخير زمنى و غالبا ما تكون اكبر من 50 % من قيمة التيار المقنن.ملحوظةتصمم المعدات الكهربية انها تتحمل زيادة تيار ( تيار قصر) لمدة ثلاث ثوانى دون ان تتلف ويجب ان تعمل اجهزة الوقاية قبل هذا الزمن
<number>

## Slide 33: - 30 ما الفرق بين القاطع الغازى والزيتى و المفرغ من الهواء ؟
الفرق الرئيسى بين القواطع هو نوع المادة العازلةالمستخدمة فى إطفاء الشرارة الكهربية اثناء فصل نقط التلامس الرئيسية للقاطع.1 - القاطع المفرغ من الهواء Vacuum Circuit Breakerهذا النوع من القواطع تكون غرفة أطفاء الشرارة مفرغة تماما من الهواء بدرجة عالية جدا جدا تصل الى 1000000000 / 1 Torr تحت الضغط الجوى و لذلك لا يمكن عمل صيانة داخليةللملامسات الرئيسية للقاطع و هذا يعتبر من عيوب هذا النوع من القواطع وعند اجراءالأختبارات على هذا النوع من القواطع و قياس المقاومة الداخلية للملامسات و وجد ان قيمتها غير سليمة يتم استبدال غرفة أطفاء الشرارة بالكامل مما يزيد من تكاليف الصيانة و هذا النوع يستخدم فى الجهود حتى 36 كيلو فولت.- 2 القاطع الزيتى Oil Circuit Breakerهذا النوع من اقدم انواع القواطع و مازال يستخدم حتى الآن وتكون غرفة أطفاء الشرارة مملؤة بزيت عازل يساعد على أطفاء الشرارة بين الملامساتالرئيسية و لكن يجب ملاحظة انه يجب عمل اختبارات دورية للزيت بعد عدة عمليات فصلللقصر و يتم تغيرة اذا لزم الأمر و يستخدم فى الجهود المنخفضة و المتوسطة و منعيوبة ان حجمة كبير جدا فى حالة استخدامة فى الجهد العالى.- 3القاطع الغازى SF6 Circuit Breakerهذا النوع من القواطع اخذ فى الأنتشار فى الأونة الأخيرة لمله من مزايا كثيرة و متعددة و يستخدم فى جميع مستويات الجهود المختلفة حتى 1100كيلوفولت.و فى هذا النوع يستخدم غاز سادس فلوريد الكبريت SF6 كوسط عازل داخلغرفة أطفاء الشرارة.
<number>

## Slide 34: - 31 ما هى السجلات والرسومات التى يجب توافرها بمحطات المحولات وإدارات الوقاية ؟
يجب أن تتوافر السجلات التالية- 1 الرسم الرئيسى أو الابتدائى للمحطة single line diagram - 2 رسم الدوائر الثانوية والوقايةوالتيار المستمر وتوزيع التيار المتغير wiring diagram- 3 سجل الوقاية - 4 سجل الصيانة والاختبارات- 5 سجل التعليمات الخاصة بالتشغيل- 6 التعليمات الفنية- 7 كروت أجهزة الوقاية- 8 شهادات الاختبار وبرامج الصيانة- 9 سجل معايرة العدادات وأجهزة القياس- 10 سجل اختبار دوائر الانترلوك- 11 سجلالبيانات الفنية للمحطة
<number>

## Slide 35: - 32 ما هى مكونات الدوائر الرئيسية أو الابتدائية؟
- 1 المفاتيح والسكاكين-
2القضبان
- 3 محولات التيار -
4 محولات الجهد-
5 المحولات الرئيسية- 6
المحولات المساعدة
<number>

## Slide 36: - 33 ما هى الشروط الواجب توافرها فى جهاز الوقاية السليم ؟
- 1 الحساسية : يجب أن يكون جهازالوقاية حساس جدا لدرجة شعوره بأقل تيار قصر أو تردد أو غير ذلك عندما تتخطى قيمتهاالقيمة المعاير عليها الجهاز- 2 الانتقائية : يجب أن يقوم نظام الوقاية بانتقاءمكان القصر وعزله دون غيره من الشبكة - 3 السرعة : يجب أن يتم اكتشاف وعزل مكان القصر بالسرعة المطلوبة وكلما كان نظام الوقاية أكثر سرعة كلما كان ذلك أفضل وعلىذلك تطورت أجهزة الوقاية من المرحلات الكهروميكانيكية إلى الاستاتيكية إلى الرقمية- 4 الموثوقية : وهى تعنى الثقة فى أن نظام الوقاية قادر على العملأثناء العطل فى المنطقة التى يحميها فقط ويجب ألا يعمل أثناء وجود عطل فى مناطق غيرالمناطق المسئول عنها وأنه لن يحدث أى خلل فى جهاز الوقاية مما يؤثر سلبا على أدائهوفى الأجهزة الحديثة يوجد إشارات إنذار عند وجود عطل داخلى بها
<number>

## Slide 37: - 34 ما المقصودبمحولات القياس وفيما تستخدم ؟
محولات القياس أو محولات الأجهزة تشمل على :ـ- 1 محولات التيار - 2محولات الجهدوتستخدم هذه المحولات لتحويل التيارات والجهود العالية جدا إلى قيم منخفضة لتناسب أجهزة الوقاية والقياس والتحكم وعدادات الطاقة الفعالة والغير فعالة .وهذه المحولات تقوم بنقل حالة الشبكة وحسب موقفهاإلى الأجهزة التى تم ذكرها وذلك بنسب تحويل ثابت كما فى محولات التيار 400 /1 أو 400 /5 حسب التيار المقنن للأجهزة وفى محولات الجهد تكون النسب 66000 /100 أو 66000 /110 أو 11000 /100 أو 11000 /110 مثلا حسب الجهد المقنن للأجهزة المستخدمة
<number>

## Slide 38: 35ما فوائد محولات القياس ؟
1 تحويل جهود وتيارات نظام القدرة إلى قيم صغيرةتكون مناسبة لسلامة أجهزة القياس والتحكم والمراقبة وأجهزة الوقاية
2 عزل دوائر الأجهزة عن الدوائر الأولية لنظم القدرة والتى تكون ملفاتها ذات تيار وجهدعالى غير مناسب لجهد وتيار نظام الوقاية أو القياس
- 3 توحيد قيم التيار والجهدلقيم قياسية تغذى بها الأجهزة فمثلا يكون التيار الثانوى المقنن فى محولات التيار 1أمبير أو 5 أمبير والجهد الثانوى المقنن فى محولات الجهد 100 فولت أو 110فولت
<number>

## Slide 39: - -ت36 – ما المقصود بالقيم الراتبة للحمولة rated burden ؟
هى القدرةبالفولت أمبير التى يمكن تحميلها على محولات التيار أو الجهد بصفة دائمة على أن تظل قيمة الخطأ فى التيار وزاوية الوجه فى الحدود المسموح بها حسب مستوى الدقة للمحولات
<number>

## Slide 40: - 37 ما المقصود بالرمز التالى 5p20 , 30 VA ؟
تكتب على لوحةالتعريف Name plate والرمز pيعنى أنه محول تيار للوقاية والرقم الذى يظهر على يسارالحرف p وهو رقم 5 يعنى مستوى الدقة Accuracy class والرقم الذى على يمين الحرفp يمثل معامل أقصى حدود الدقة ALF وهو يعنى أنه يمكن مرور تيار 20 ضعفا للتيار الراتب لمحول التيار مع بقاء نسبة الخطأ فى الحدود المقررة لها شريطة أن تكون الأحمال الموصلة عليه 30 فولت أمبير .أو بطريقة أخرى تعنى نسبة الخطأ الكلية 5 % عندمرور 20 ضعفا من التيار المقنن وفى كل الأحوال يطلق على 30 VA القيم الراتبة للحمولةويكتب 5P أو X على محول التيار وفى محولات الجهد 3p أو 6p يسبقها رمز CL أو KL يعنى الدقة أو مستوى الدقة class وفى أجهزة القياس تكون class 0.5 أوclass 2 أو غير ذلك من القيم والأخرى 20 يسبقها n عدد مضاعفات التيار الراتب.
<number>

## Slide 41
<number>

## Slide 42: - 38 ماهى الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية محول التيار ؟
- 1 قياس الاستمرارية للملفات الثانوية (continuity)- 2 اختبار العزل بواسطة الميجر 1000 فولت ولاتقل مقاومة العزل للملفات الثانوية مع الأرضى عن 10 ميجا أوم ولا تقل مقاومة العزل للملفات الابتدائية مع الأرضى عن 20 ميجا أوم - 3 اختبار القطبية بواسطةالبطارية- 4 اختبار نسبة التحويل وذلك بامرار تيار جهة الابتدائى وقياس التيارالثانوى- 5 اختبار التشبع وذلك بتسليط جهد على الملف الثانوى وقياس قيمة التيارحتى تصل إلى مرحلة التشبع التى تبدأ من النقطة التى إذا زاد الجهد فيها بنسبة 10 % فأن تيار الملف الثانوى يزيد بنسبة 50 % وبعد هذه النقطة فان أى زيادة صغيرة فىالجهد تؤدى إلى زيادة كبيرة جدا فى التيار وبذلك يدخل المحول مرحلة التشبع .- 6 قياس المقاومة الداخلية للملف الثانوى وذلك عن طريق توصيل مصدر جهد مستمر يمكن التحكم فيه عن طريق مقاومة متغيرة ويتم رفع الجهد تدريجيا وقياس قيم التيار والجهدالمستمر وتحسب المقاومة حسب قانون أوم بالعلاقة المقاومة = متوسط قيمة الجهد ÷ متوسط قيمة التيار
<number>

## Slide 43: - 39 كيف يمكن قياس حمولة محولات التيار ؟
يتم فصل الأطراف الثانوية لمحولات التيار S2 , S1 أو K , L من أقرب روزتة ويتم توصيل مصدرللجهد المتردد يمكن التحكم فى قيمته إلى نقط التوصيل المقابلة للأطراف الثانويةلمحولات التيار والتى تغذى أجهزة الوقاية ويتم رفع الجهد تدريجيا ونلاحظ قيم التيارحتى نصل إلى قيمة التيار الراتبة لمحولات التيارIn ويتم تسجيل قيمة الجهد المناظرلها ويتم حساب الحمولة = قيمة الجهد المقاس (عند مرور التيار الراتب ) × التيارالراتب للمحول وتقارن بالقيمة الراتبة لحمولة محول التيار والمدونة عليهقسم الوقايه كاملا 300 سؤالوجواب1- ما هو الفرق الجوهريبين محولات الجهد و محولات التيار ؟
الفرق الرئيسي الجوهري أن محولات ا الجهد تصمم للعمل على فيض مغناطيسي ثابت (وبالنتيجة على فولتية ثابتة) في حين أن محولة التيار تصمم للعمل على فيض مغناطيسي متغير داخل الحديد ( وبالنتيجة على جهد متغير يتناسب مع تيار الحمل
<number>